## 10月
2024年10月份生产安全事故隐患排查治理情况统计表
序号 | 排查单位 | 排查日期 | 隐患内容 | 隐患地点 | 隐患整改情况 | 共排查企业/设施（家/处） |  | 隐患排查治理(条) |  |  |  | 其中：重大隐患排查治理（条） |  |  |  | 隐患整改率（%） |  | 备注
[8 empty] | 排查 |  | 整改 |  | 排查 |  | 整改
[6 empty] | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计
[6 empty] | 6 | 207 | 23 | 1052 | 16 | 1012 | 0 | 57 | 3 | 55 | 69.57% | 96.2%
830 | 应急局 | 2024-10-09 | 门口严禁烟火标识褪色 | 桐城市同欣塑料贸易有限责任公司 | 已整改 | 6 | 207 | 23 | 1052 | 16 | 1012 | 0 | 57 | 3 | 55 | 69.57% | 96.2%
831 |  |  | 未见2024年度应急演练计划和记录 |  | 已整改
832 |  |  | 进一步完善应急救援器材 |  | 已整改
833 |  | 2024-10-14 | 2024年7月16日、9月14日、9月25日教育培训未见考核记录 | 桐城市永兴化工有限公司 | 已整改
834 |  |  | 未见有效期内的防雷防静电检测报告 |  | 已整改
835 |  |  | 未根据安委[2024]7号文要求，完善企业事故隐患内部报告奖励机制 |  | 已整改
836 |  |  | 消防水池、循环水池、氧化炉、尾气焚烧炉等4处有限空间标识不完善 |  | 已整改
837 |  |  | 公司全员安全生产责任制未按新安法及时修订 | 桐城市华盛彩印包装有限公司 | 未整改
838 |  |  | 主要负责人未能提供有效培训合格证书或证明 |  | 未整改
839 |  |  | 西南侧原喷涂车间地坑、东南侧废弃循环水池临边未做防护 |  | 未整改
840 |  |  | 配电室内堆放有大量杂物；配电柜前无绝缘垫；绝缘“三件套（绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒）”老化未检测；高压区域未上锁；应急照明、规章制度、操作规程等 |  | 未整改
841 |  |  | 自制货梯未粘贴警示标志；无限重、无严禁载人等警示标识 |  | 未整改
842 |  |  | 消防器材未及时点检，消防器材布置不合理消防器材被杂物遮挡；个别灭火器损坏未更换；配电箱上无安全警示标志，下方、周边堆放有可燃物 |  | 未整改
843 |  |  | 部分自制吊具防脱钩装置脱落、损坏 |  | 未整改
844 |  |  | 未能提供安全现状评价或安全设计核查报告 |  | 未整改
845 |  | 2024-10-23 | 灭火器未点检 | 桐城市红兴油墨销售有限公司 | 已整改
846 |  | 10月25日 | 浇包岗位工人护具佩戴不全，部分工人未穿防高温烫伤靴 | 安徽金光铸造有限公司 | 未整改
847 |  |  | 主要负责人带队检查未进行记录 |  | 未整改
848 |  |  | 安全生产投入台账记录不完善 |  | 未整改
849 |  |  | 砂光机未粘贴安全操作规程 |  | 未整改
850 |  | 10月29日 | 教育培训、应急演练、隐患排查记录等相关台账资料需完善 | 桐城市裕泰环保科技有限公司 | 未整改
851 |  |  | 未能提供“年产310万件可降解环保塑料制品项目”安全生产项目“三同时”手续 |  | 未整改
852 |  |  | 危化品暂存间正在建设应加强管理，按要求设置配套设施 |  | 未整改