## 9月
2024年9月份生产安全事故隐患排查治理情况统计表
序号 | 排查单位 | 排查日期 | 隐患内容 | 隐患地点 | 隐患整改情况 | 共排查企业/设施（家/处） |  | 隐患排查治理(条) |  |  |  | 其中：重大隐患排查治理（条） |  |  |  | 隐患整改率（%） |  | 备注
[8 empty] | 排查 |  | 整改 |  | 排查 |  | 整改
[6 empty] | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计
[6 empty] | 27 | 201 | 76 | 1029 | 46 | 996 | 19 | 57 | 14 | 52 | 60.53% | 96.79%
1 | 应急局 | 9月3日 | 新进员工三级安全教育卡填写不规范 | 安徽实创机械制造有限公司 | 已整改 | 27 | 201 | 76 | 1029 | 46 | 996 | 19 | 57 | 14 | 52 | 60.53% | 96.79%
2 |  |  | 公司全员安全生产责任制未及时更新 |  | 已整改
3 |  |  | 安全检查及隐患排查治理管理制度内容存在错误（公司无行政部），应履以更新 |  | 已整改
4 |  |  | 未能提供主要负责人带队进行隐患排查的记录 |  | 已整改
5 |  |  | 行车防脱钩装置缺失或失效 |  | 已整改
6 |  |  | 电气线路敷设不规范，未穿管防护 |  | 已整改
7 |  | 9月10日 | 公司员工王前从事焊接工作，持北京鉴机纸业技能鉴定中心核发的电焊工证，未取得应急管理部颁发的焊接特种作业证 | 桐城市鑫石新型环保建材有限公司 | 已整改
8 |  |  | 公司自用的柴油罐及加油机未按照安全设施设计进行施工，未通过验收投入使用 |  | 已整改
9 |  |  | 公司自行设置的两个柴油储油罐不符合相关安全设计标准，未设置液位显示、自动切断阀等安全防护设施 |  | 已整改
10 |  |  | 未对滤泥罐、药剂池等有限空间作业进行辨识、提出防范措施，并建立有限空间管理台账 |  | 已整改
11 |  | 9月11日 | 未合理设置气体检测仪报警数值浓度 | 桐城市双龙丝绸有限责任公司 | 未整改
12 |  |  | 过滤式消防自救呼吸器过期，应及时更换 |  | 未整改
13 |  |  | 未及时修订有限空间安全管理制度及作业安全规程总则 |  | 未整改
14 |  |  | 未及时修订有限空间作业事故现场处置方案 |  | 未整改
15 |  |  | 料斗有限空间辨识、风险告知、应急处置卡陈旧内容不清 | 桐城市双龙农牧科技有限公司 | 已整改
16 |  |  | 污水池和废弃储罐未纳入有限空间管理 |  | 已整改
17 |  |  | 料斗钢制楼梯踢脚位置未设置不低于 10cm 的防护板 |  | 已整改
18 |  |  | 配电房内有杂物，未设置防鼠板，令克棒、绝缘手套、绝缘鞋未能提供检测报告 |  | 已整改
19 |  |  | 正压式空气呼吸器压力 20mpa ，压力不足，4 合 1 气体检测仪电量不足 |  | 已整改
20 |  |  | 废弃咸鸭蛋腌制库属于有限空间，危险性大，现场虽已进行有限空间辨识，未采取有效的物理隔离措施 |  | 已整改
21 |  |  | 隐患排查记录只有检查事项，未整改闭环 |  | 已整改
22 |  |  | 设置有泡沫夹芯板房，须拆除 |  | 已整改
23 |  | 9月12日 | 与两家承租企业（武汉麟台贸易有限公司、桐城百思包装有限公司）签订安全生产管理协议，未对承租企业定期开展安全检查 | 安徽芯梦家纺有限公司 | 已整改
24 |  |  | 危化品库内使用不导静电的塑料桶盛装溶剂，未张贴化学品安全技术说明、安全标签，未设置可燃气体检测报警装置 | 安徽金中机械制造有限公司 | 已整改
25 |  |  | 未按其安全生产协议对承租企业（安徽鸿祥无纺布有限公司）进行定期的安全检查 |  | 已整改
26 |  |  | 未结合租赁企业生产实际签订安全管理协议，未对承租单位进行定期的安全检查 | 安徽中成输送机械集团公司 | 已整改
27 |  |  | 反射炉开路循环水系统未设置进出水流量、压力、出水温度检测报警装置 | 安徽润藤电缆材料科技有限公司 | 已整改
28 |  |  | 反射炉、竖炉燃气管道未设置压力检测报警装置，未与紧急自动切断装置联锁；反射炉、竖炉未设置应急水源 |  | 未整改
29 |  |  | 一处喷漆场所、调漆间未设置可燃气体泄漏报警装置 | 桐城市华盛彩印包装有限公司 | 已整改
30 |  |  | 未建立有限空间安全管理台账，未辨识出企业存在有毒有害气体的有限空间场所，如污水处理系统的10个污水池，未在有限空间场所设置有限空间安全告知牌、现场应急处置卡、安全警示标志、且未采取物理隔离措施未配备有限空间作业所必需的防护用品（通风、检测、气防等） | 安徽桐国食品科技有限公司 | 已整改
31 |  |  | 未辨识药剂池（PAC）有限空间场所，未纳入有限空间管理台账；污泥罐（7米）未张贴有限空间告知牌、应急处置卡 | 桐城市鑫石新型环保建材有限公司 | 已整改
32 |  |  | 该企业未将存在有毒有害气体的电镀（氧化）槽有限空间未纳入有限空间管理；污水站有限空间告知牌缺少有限空间名称、编号、危害因素、责任人等信息，抽查一家承租企业（安徽徽晟源环保科技有限公司）印染池、水洗池、金涛公司污水站均未张贴有限空间应急处置卡 | 桐城市金涛表面处理科技有限公司 | 已整改
33 |  |  | 除尘器粉尘仓内电机不符合防爆要求、未使用防静电皮带 | 桐城市桌泰纺织有限公司 | 未整改
34 |  |  | 喷粉生产线附近未张贴粉尘清扫制度和清扫记录；粉尘回收系统防粉尘逸散措施不到位，现场积尘严重；末端除尘器缺少泄爆措施（应使用无焰泄爆装置）；移动风扇等电气设施非防爆型 | 安徽永生机械股份有限公司 | 未整改
35 |  |  | 烘干炉天然气泄露检测报警装置故障 | 安庆汇通汽车部件股份有限公司 | 已整改
36 |  |  | 以消防安全和安全生产责任书代替安全管理协议，未明确双方安全管理职责，未对承租单位进行统一协调管理，未开展定期的安全检查 | 桐城市华新资产管理有限公司 | 已整改
37 |  |  | 树脂砂熔炼浇筑车间（新车间）砂库、除尘器、设备深基坑未辨识为有限空间，现场未设置有限空间警示标识 | 安徽白兔湖动力股份有限公司 | 已整改
38 |  |  | 缸套热工车间离心浇铸区地面存在积水，铝熔炼浇铸模具冷却水管漏水，熔炼炉缺少紧急排放和应急储存设施 |  | 已整改
39 |  |  | 缸套热工车间、树脂砂熔炼浇铸车间铸造用熔炼炉均未设置进出口流量差监测报警装置 |  | 未整改
40 |  |  | 喷漆车间可燃气体检测报警装置关闭；油漆库未安装可燃气体检测报警装置 | 安徽智崎环保设备有限公司 | 未整改
41 |  |  | 可燃气体报警装置为丙烷气体检测，应选用苯系气体检测装置，安装高度不符合规定（30-60cm）要求 | 桐城市尚宸装配科技有限公司 | 已整改
42 |  |  | 袋式除尘器未设置进出口风压差检测报警装置，风机皮带未使用防静电皮带 |  | 已整改
43 |  |  | 水井未采取有效的物理隔离措施，未配备有限空间作业防护和应急装备 |  | 已整改
44 |  |  | 中频炉底部电气线路拖地敷设;0.5吨中频炉炉体未设置行程限位保护装置;车间电动单梁起重机(冶金用)下次检验日期:2024年05月，未及时检验 | 桐城市金凯机械制造有限公司 | 已整改
45 |  |  | 熔炼、浇铸岗位员工未购买2024年度安全生产责任险 |  | 已整改
46 |  |  | 冷却水高位水箱未设置高低水位检测报警装置 |  | 已整改
47 |  |  | 未提供 2024 年度企业安全生产教育培训、隐患排查、应急演练等工作资料 |  | 已整改
48 |  |  | 未配齐应急处置用品，如防高温靴、防尘口罩、护目镜等 |  | 已整改
49 |  |  | 令克棒、绝缘手套、绝缘靴已过检测有效期（2023年3月） | 桐城市亚汇印务有限公司 | 未整改
50 |  |  | 当班使用的溶剂（正丙脂）未盖封 |  | 未整改
51 |  |  | 未安装静电释放装置、未安装与可燃气体报警器联锁的防爆型排风扇 |  | 未整改
52 |  |  | 未提供 2024 年度教育培训计划、记录，安全生产隐患排查整改、应急演练工作资料 |  | 未整改
53 |  |  | 厂区内部分安全警示标识、风险告知陈旧不清，内容缺失 |  | 未整改
54 |  |  | 危化库未设置可燃气体检测报警装置、未安装与气体报警器联锁的防爆型排风扇、未安装外开式防火门、未安装人体静电释放装置 | 安徽金中输送机械有限公司 | 已整改
55 |  |  | 未能提供公司安全生产责任制、安全生产管理制度、安全管理机构人员架构图、安全管理人员任命文件等资料。未能提供2024年度安全生产教育培训计划和实施情况、应急演练计划和实施情况、隐患排查记录、有限空间作业等相关台账资料 |  | 已整改
56 |  | 9月19日 | 1楼升降平台联锁装置故障，2楼未设置联锁门 | 安徽省光耀塑胶有限公司 | 未整改
57 |  |  | 租赁企业辉弘包装公司未设置危化品仓库，办公、生产、仓库在同一车间，现场货物堆放混乱 |  | 未整改
58 |  |  | 危化库敞开，须设置外开式防火门，可燃气体报警器、联锁防爆式排风扇故障 |  | 未整改
59 |  | 9月20日 | 部分安全生产责任制未及时修订 | 安徽迦南机械制造有限公司 | 未整改
60 |  |  | 暂存间安全警示标志标识，安全技术说明书，风险告知卡缺失，可燃气体探头安装位置偏高 |  | 未整改
61 |  | 9月23日 | 安全生产教育计划关于学时计划不符合规定学时要求，须修订 | 安徽联胜水泥有限责任公司 | 未整改
62 |  |  | 水泥罐作业平台无防护栏 |  | 未整改
63 |  |  | 氧气瓶随意靠墙存放，阀门损坏 |  | 未整改
64 |  |  | 承重墙缺失须修复 |  | 未整改
65 |  |  | 令克棒、绝缘手套、靴已过检测有效期 |  | 未整改
66 |  | 2024-09-24 | 安全生产费用提取台账不规范，企业将工伤保险、装修费用列入 | 安徽嘉联生物科技有限公司 | 已整改
67 |  |  | 一处消防水带破损 |  | 已整改
68 |  | 9月25日 | 年产2000吨塑料制品生产线项目安全设施投入生产使用前未经安全生产设施设计竣工验收合格，并形成书面报告 | 安徽省天空之城塑料制品有限公司 | 未整改
69 |  |  | 吹瓶车间消防栓被钢结构立柱遮挡，部分消防栓玻璃门损坏 |  | 未整改
70 |  |  | 循环水池未设置安全警示标识 |  | 未整改
71 |  |  | 办公区设在生产车间内 |  | 未整改
72 |  |  | 临时拉接的电风扇线路损坏须更换 |  | 未整改
73 |  |  | 车间外东侧杆式变压器未设置防护栏及警示标识 |  | 未整改
74 |  |  | 车间有货物堵占消防通道现象，须全面排查所有车间整改此类隐患问题 |  | 未整改
75 |  |  | 企业未设置专职或兼职的安全生产管理员，安全生产管理员不明确 |  | 未整改
76 |  |  | 吹塑机未张贴设备操作规程，未对岗位操作人员针对性培训 |  | 未整改