## 7月
2024年7月份生产安全事故隐患排查治理情况统计表
序号 | 排查单位 | 排查日期 | 隐患内容 | 隐患地点 | 隐患整改情况 | 共排查企业/设施（家/处） |  | 隐患排查治理(条) |  |  |  | 其中：重大隐患排查治理（条） |  |  |  | 隐患整改率（%） |  | 备注
[8 empty] | 排查 |  | 整改 |  | 排查 |  | 整改
[6 empty] | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计
[6 empty] | 15 | 161 | 58 | 926 | 28 | 885 | 2 | 37 | 4 | 37 | 48.28% | 95.57%
1 | 应急局 | 7月3日 | 全员安全生产责任制中主要负责人（总经理）安全职责制定不规范，应根据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条修订 | 安徽洁耐密胺制品有限公司 | 未整改 | 15 | 161 | 58 | 926 | 28 | 885 | 2 | 37 | 4 | 37 | 48.28% | 95.57%
2 |  |  | 年产100万吨套密胺餐具项目应委托有资质的单位进行安全现状评价或安全设计诊断 |  | 未整改
3 |  |  | 应急演练只提供相关照片，未能提供文字记录材料 |  | 未整改
4 |  | 7月4日 | 未能提供主要负责人和安全管理人员安全培训并考核合格证明 | 桐城市欣欣塑业有限公司 | 未整改
5 |  |  | 隐患排查治理只进行去年11月份，今年至今未开展 |  | 未整改
6 |  |  | 截至目前未组织开展应急救援演练 |  | 未整改
7 |  |  | 今年以来未对全体员工进行安全教育培训 |  | 未整改
8 |  |  | 吹塑车间安全出口被货物占用，未见吹塑岗位操作规程 |  | 未整改
9 |  |  | 快递打包车间门口处一消防栓被货物遮挡 |  | 未整改
10 |  | 7月10日 | 未制定粉尘清扫制度，现场粉尘未及时清扫 | 安徽顺嘉整木定制有限公司 | 未整改
11 |  |  | 喷漆间（非水性漆）未设置可燃气体报警装置 |  | 未整改
12 |  |  | 喷漆间（非水性漆）内有非防爆电气设备 |  | 未整改
13 |  |  | 油漆（非水性漆）、溶剂未存放在专用仓库内 |  | 未整改
14 |  |  | 印刷使用的甲苯（4桶，每桶170公斤，其中2空桶，2满桶）违规存放在车间门口处简易钢结构棚里 | 桐城市东辉塑料厂 | 未整改
15 |  |  | 废品仓库内花线（电线）应及时更换 |  | 未整改
16 |  |  | 吹膜、印刷、分切岗位操作规程应张贴上墙 |  | 未整改
17 |  | 7月16日 | 生产车间内消防器材配备不合理，未及时点检 | 桐城市新博塑业有限公司 | 未整改
18 |  |  | 生产车间内停放电动车、汽车，应及时清理 |  | 未整改
19 |  |  | 未与出租方签订专门的安全生产管理协议、未落实和明确与承租企业的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并进行安全检查和协调管理 |  | 未整改
20 |  |  | 生产车间内吹膜机无操作规程 |  | 未整改
21 |  |  | 生产车间内员工存在吸烟问题，应加强员工管理 |  | 未整改
22 |  |  | 生产车间内消防器材配备不合理，未及时点检 | 桐城市玖玖塑业源头厂家 | 未整改
23 |  |  | 未与出租方签订专门的安全生产管理协议、未落实和明确与承租企业的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并进行安全检查与协调管理 |  | 未整改
24 |  |  | 生产车间内机器设备无操作规程 |  | 未整改
25 |  |  | 车间内货梯未张贴限重、严禁载人等安全警示标识 |  | 未整改
26 |  |  | 生产车间内地面发现有烟头，存在禁火不力 |  | 未整改
27 |  |  | 生产车间内消防器材配备不合理，未及时点检 | 桐城市汉胜机械有限公司 | 未整改
28 |  |  | 生产车间内停放电动车，应及时清理 |  | 未整改
29 |  |  | 未与承租方签订专门的安全生产管理协议、未落实和明确与承租企业的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并进行安全检查与协调管理 |  | 未整改
30 |  |  | 生产车间内机器设备无操作规程 |  | 未整改
31 |  |  | 生产车间内氧气瓶、乙炔气瓶无防倾倒措施、安全距离不足安全隐患问题 |  | 未整改
32 |  |  | 提醒进行焊接与热切割作业必须持特种作业操作证上岗作业 |  | 未整改
33 |  |  | 车间内货梯未张贴限重、严禁载人等安全警示标识 |  | 未整改
34 |  | 2024-07-17 | 灭火器已过有效期 | 桐城市剑彪印刷材料销售有限公司 | 已整改
35 |  |  | 未见2024年度应急演练计划和应急演练记录 |  | 已整改
36 |  |  | 未见日常隐患排查台账 |  | 已整改
37 |  | 7月18日 | 企业安全生产费用提取制度和2024年安全生产费用使用计划中“职业危害防治、职业危害因素检测、监测和职业健康体检”不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定的费用提取范围 | 华威家居集团股份有限公司 | 未整改
38 |  |  | 企业应核实袋式除尘器进出风管的风压差监测报警装置的有效完好性 |  | 未整改
39 |  |  | 未将有限空间专项教育培训、粉尘防爆安全知识培训纳入企业2024年年度教育培训计划 |  | 未整改
40 |  |  | 可燃气体检测报警人机界面未设置在24小时有人值守的场所，库内使用过的稀释剂、油漆桶未及时密封 |  | 未整改
41 |  |  | 企业全员安全生产责任制内容未根据企业提供的组织架构及时更新修订 |  | 未整改
42 |  |  | 移动风扇等临时用电设备未设置漏电保护装置 |  | 未整改
43 |  |  | 3号车间二层uv漆线附近压缩空气储气罐无铭牌和压力表，且状态不良 |  | 未整改
44 |  |  | 企业提供的隐患排查治理制度中未明确企业主要负责人每月带队开展重大事故隐患检查内容 |  | 未整改
45 |  | 2024-07-23 | 未见液位仪报警记录本 | 中国石化销售股份有限公司安徽安庆桐城孔城加油站 | 已整改
46 |  |  | 一处防撞栏损坏 |  | 已整改
47 |  |  | 未见液位仪报警记录本 | 中国石化销售股份有限公司安徽安庆桐城北三路加油加气站 | 已整改
48 |  |  | 罐区附近有杂草 |  | 已整改
49 |  |  | 0号柴油卸油口未挂停用标识 |  | 已整改
50 |  |  | 未见2024年度教育培训计划 |  | 已整改
51 |  |  | 未见液位仪报警记录本 | 中国石化销售股份有限公司安徽安庆桐城城关加油站 | 已整改
52 |  | 2024-07-24 | 排风扇外壳未接地 | 桐城市含笑化工有限公司 | 已整改
53 |  |  | 未见ups充放电测试记录 |  | 已整改
54 |  |  | 铸造车间地面有积水 | 安徽润藤电缆材料科技有限公司 | 已整改
55 |  |  | 铸造用冷却水报警系统未打开 |  | 已整改
56 |  | 2024-07-30 | 配电房未见绝缘胶靴和手套 | 桐城市青草镇振兴第二加油站 | 已整改
57 |  |  | 未见2024年度应急演练计划 |  | 已整改
58 |  |  | 有一个灭火器过期，且点检频次不足，应为半月一次 |  | 已整改