## 3月
2025年3月份生产安全事故隐患排查治理情况统计表
序号 | 排查单位 | 排查日期 | 隐患内容 | 隐患地点 | 隐患整改情况 | 共排查企业/设施（家/处） |  | 隐患排查治理(条) |  |  |  | 其中：重大隐患排查治理（条） |  |  |  | 隐患整改率（%） |  | 备注
[8 empty] | 排查 |  | 整改 |  | 排查 |  | 整改
[6 empty] | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计
[6 empty] | 21 | 25 | 61 | 83 | 66 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2% | 92.77%
1 | 应急局 | 2025-03-04 | 未见2025年度应急演练计划 | 桐城市瑞宇化工贸易有限公司 | 已整改 | 21 | 25 | 61 | 83 | 66 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2% | 92.77%
2 |  |  | 未见2025年度应急演练计划 | 桐城市飞天塑料包装有限公司 | 已整改
3 |  |  | 未见2025年度教育培训计划 |  | 已整改
4 |  |  | 消防水池受限空间标识牌褪色 | 桐城市宏大化工有限公司 | 已整改
5 |  | 3月6日 | 2025年度安全教育培训、应急演练、安全生产责任制、隐患排查等台账资料待完善 | 安徽海天鸿远新材料有限公司 | 已整改
6 |  |  | 应建立事故隐患内部举报奖励机制、动火作业管理制度 |  | 已整改
7 |  |  | 货梯缺失安全警示标识（限重和严禁载人等标识） |  | 已整改
8 |  |  | 破碎机、注塑机风险告知卡等安全警示标识及安全操作规程缺失 |  | 已整改
9 |  |  | 灭火器数量不足、未定期点检 |  | 已整改
10 |  | 2025-03-07 | 未见2025年教育培训计划和2025年应急演练计划 | 安庆市寰宇新材料科技有限公司 | 已整改
11 |  |  | 2025年危化品购销台账不规范 |  | 已整改
12 |  |  | 加强“两会”期间安全生产管理工作 | 桐城市港东化工贸易有限公司 | 已整改
13 |  |  | 未见2025年教育培训计划和2025年应急演练计划 | 桐城市桐兴加油站 | 已整改
14 |  |  | 未见最新防雷防静电检测报告 |  | 已整改
15 |  |  | 配电房挡鼠板高度过低 |  | 已整改
16 |  |  | 罐区油品标识褪色 |  | 已整改
17 |  |  | 未见液位仪报警记录本 |  | 已整改
18 |  |  | 配电柜室未配备绝缘手套、绝缘靴 | 桐城市化工建材有限责任公司 | 已整改
19 |  |  | 急救药箱内有药材（人丹）过期 |  | 已整改
20 |  |  | 应急器材柜未形成清单化管理 |  | 已整改
21 |  |  | 瓶阀拆装机未挂停用标识 |  | 已整改
22 |  |  | 消防器材和劳动防护用品未形成清单化管理 | 桐城市东盛化工有限责任公司 | 已整改
23 |  |  | ups充放电记录未及时更新 |  | 已整改
24 |  |  | 未见近期ups充放电记录 | 桐城市红梅油墨化工有限公司 | 已整改
25 |  |  | 劳动防护用品和消防器材未形成清单化管理 |  | 已整改
26 |  | 2025-03-10 | 甲类仓库未定置管理 | 桐城市正东油墨有限公司 | 已整改
27 |  |  | 生产车间两台卧式砂磨机未挂停用牌 |  | 已整改
28 |  |  | 灭火器点检频次不足 |  | 已整改
29 |  |  | 消防栓不出水 |  | 已整改
30 |  |  | 反应釜上缺少流向标识 | 桐城市长安化工有限公司 | 已整改
31 |  |  | 生产车间搅拌釜未挂停用标识 |  | 已整改
32 |  |  | 消防水带未见点检记录 |  | 已整改
33 |  |  | 绝缘手套、绝缘靴未定期检测 |  | 已整改
34 |  |  | 事故池有限空间标识脱落 | 桐城市含笑化工有限公司 | 已整改
35 |  |  | 实验室危险化学品未形成清单化管理 |  | 已整改
36 |  | 2025-03-12 | 消防沙池内为铁质锹，应更换为铝制锹 | 桐城市永兴化工有限公司 | 已整改
37 |  |  | 甲醇罐的受限空间标识褪色 |  | 已整改
38 |  |  | 生产车间有铁质工具 |  | 已整改
39 |  |  | 消防泵房处消防栓的玻璃破损 |  | 已整改
40 |  |  | 未见ups电源充放电记录 | 桐城市宜春化工销售有限公司 | 已整改
41 |  |  | 灭火器未定期进行检查 |  | 已整改
42 |  |  | 两只自救呼吸器过期 |  | 已整改
43 |  |  | 一台消防泵空转不出水 |  | 已整改
44 |  | 2025-03-13 | 急救箱内部分药品过期 | 桐城市龙洋油墨有限公司 | 已整改
45 |  | 3月19日 | 安全出口应急指示灯不亮 | 安徽安盛医疗科技有限公司 | 整改中
46 |  |  | 配电房未设置挡鼠板 |  | 整改中
47 |  |  | 配电房地沟盖板不全，高压区域未上锁 |  | 整改中
48 |  |  | 2025年安全生产教育培训计划和记录、事故隐患排查治理记录、安全生产投入台账、应急演练预案和记录需完善 |  | 整改中
49 |  |  | 安全管理制度、全员安全生产责任制需完善 |  | 整改中
50 |  |  | 事故隐患内部举报奖励制度、动火作业管理制度未建立 |  | 整改中
51 |  | 2025-03-25 | 未见2025年度应急演练计划 | 桐城市沈泰油墨销售有限公司 | 已整改
52 |  |  | 未见消防沙桶和防毒口罩 |  | 已整改
53 |  | 2025-03-26 | 2处防撞柱变形 | 桐城市大关镇王集加油站 | 已整改
54 |  |  | 未见绝缘手套、绝缘靴检测报告 |  | 已整改
55 |  |  | 建议企业建立企业事故隐患内部报告奖励机制台账 |  | 已整改
56 |  | 2025-03-28 | 2楼无应急疏散指示标志 | 桐城市卅铺加油站 | 已整改
57 |  |  | 未见2025年度应急演练计划 |  | 已整改
58 |  |  | 部分灭火器点检频次不足 |  | 已整改
59 |  |  | 建议加油站建立事故隐患内部奖励机制台账 |  | 已整改
60 |  |  | 灭火器无点检记录 | 桐城市银发化工产品销售有限公司 | 已整改
61 |  |  | 未见2025年度应急演练计划 |  | 已整改