## 6月
2025年6月份生产安全事故隐患排查治理情况统计表
序号 | 排查单位 | 排查日期 | 隐患内容 | 隐患地点 | 隐患整改情况 | 共排查企业/设施（家/处） |  | 隐患排查治理(条) |  |  |  | 其中：重大隐患排查治理（条） |  |  |  | 隐患整改率（%） |  | 备注
[8 empty] | 排查 |  | 整改 |  | 排查 |  | 整改
[6 empty] | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计
[6 empty] | 15 | 54 | 69 | 227 | 77 | 195 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.6% | 85.9%
1 | 应急局 | 6月3日 | 各车间及租赁企业车间设备均未张贴操作规程 | 桐城市祥泰塑业有限公司 | 已整改 | 15 | 54 | 69 | 227 | 77 | 195 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.6% | 85.9%
2 |  |  | 生产车间内高压电区域未做防护措施及绝缘垫 |  | 已整改
3 |  |  | 企业未建立动火作业管理制度和事故隐患企业内部奖励机制 |  | 已整改
4 |  |  | 消防器材布置不合理，部分区域灭火器仅放置有一只；车间内存在灭火器过期现象；消防器材未及时点检 |  | 已整改
5 |  |  | 车间内打包机周围缺少安全防护措施 |  | 已整改
6 |  |  | 部分车间安全出口处堆放障碍物，生产车间(含租赁企业）安全出口处未设置应急疏散指示和应急照明 |  | 已整改
7 |  |  | 部分车间的电源开关盒损坏 |  | 已整改
8 |  |  | 经与企业安全管理人员沟通，车间内一处液压升降平台处于停用状态，该设备门处于开启状态，未悬挂停用标识标牌，未采取有效防护措施 |  | 已整改
9 |  |  | 企业需完善2025年度安全生产教育培训、应急演练、隐患排查等台账资料 |  | 已整改
10 |  |  | 配电房绝缘棒、绝缘鞋、绝缘手套未按时检测 | 桐城市新华彩印有限公司 | 已整改
11 |  |  | 车间内印刷、复合、制袋岗位设备操作规程缺失 |  | 已整改
12 |  |  | 生产车间内私拉乱接电线 |  | 已整改
13 |  |  | 企业需要建立内部安全隐患奖励机制，动火作业管理制度 |  | 已整改
14 |  |  | 灭火器未及时点检 |  | 已整改
15 |  |  | 企业2025年度教育培训、隐患排查等台账资料需完善 |  | 已整改
16 |  |  | 复合车间西南侧安全门的门锁损坏，需及时更换 |  | 已整改
17 |  |  | 印刷车间西南侧配电柜前需铺设绝缘地垫，配电柜周围堆放有杂物 |  | 已整改
18 |  | 2025-06-06 | 2025年安全教育培训计划未体现学时 | 桐城市青草河北加油站 | 已整改
19 |  |  | 2025年应急演练计划次数不足 |  | 已整改
20 |  |  | 应急演练和教育培训记录台账不规范 |  | 已整改
21 |  |  | 未见有效期内的防雷防静电检测报告 |  | 已整改
22 |  |  | 安全教育培训计划未体现学时 | 桐城市江海加油站 | 已整改
23 |  |  | 未见有效期内的防雷防静电检测报告 |  | 已整改
24 |  |  | 未见有限期限内的防雷防静电检测报告 | 桐城市青草农机加油站 | 已整改
25 |  |  | 未见2025年安全安全教育、应急演练、隐患排查等台账资料 |  | 已整改
26 |  | 6月9日 | 2025年安全生产教育培训记录、事故隐患排查治理记录，有限空间管理台账需完善 | 桐城市佳承混凝土有限公司 | 已整改
27 |  |  | 部分生产设备未设置拉绳式急停装置 |  | 已整改
28 |  |  | 动火作业管理制度未建立 |  | 已整改
29 |  |  | 未有效落实工贸企业三十条硬措施 |  | 已整改
30 |  |  | 厂区内安全警示标识老化缺失模糊，车辆限速标志缺失 |  | 已整改
31 |  |  | 厂区灭火器数量配备不足，未定期点检 |  | 已整改
32 |  | 6月11日 | 2025年3月份有新进员工(王家乐，陈会永，王治家，薛瑞杰，黄修政)等5人，未按规定进行三级教育培训并经考试合格即上岗作业；涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 | 桐城市康东建材有限公司 | 未整改
33 |  |  | 你单位车间内榔头机、振动筛等设备旋转部位未进行安全防护，未采取措施消除事故隐患；涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 |  | 未整改
34 |  |  | 厂区南侧压泥罐、药剂仓等有限空间作业场所未设置明显的安全警示标志，未对有限空间作业进行辨识，提出防范措施，并建立有限空间管理台账；涉嫌违反了《工贸企业有限空间作业安全规定》第十一条 |  | 未整改
35 |  |  | 未组织企业主要负责人，安全管理人员对《工贸企业重大事故隐患判定标准》和“三十条硬措施”的学习，并对企业员工开展针对性的安全教育培训 |  | 未整改
36 |  |  | 生产车间气瓶摆放混乱，接头处使用铁丝捆扎安全距离不足，未采取防倾倒防护措施 |  | 未整改
37 |  |  | 生产区域立柱腐蚀，皮带运输下方有积水 |  | 未整改
38 |  |  | 未在厂区、生产线醒目位置张贴“三十条硬措施” |  | 未整改
39 |  |  | 电源开关未装盒防护，电气线路老化，私拉乱接现象普遍 |  | 未整改
40 |  |  | 厂区灭火器数量不足，未定期点检，配备不合理 |  | 未整改
41 |  |  | 厂区进出口临近公路处需设置反光镜、前方有大车出入等警示牌 |  | 未整改
42 |  |  | 未按照建材行业专项整治行动要求，组织公司员工对5月1日发生的交通事故警示教育，并组织《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB 4387-2008规范学习 |  | 未整改
43 |  |  | 未能提供建设项目安全设施“三同时”竣工验收报告 |  | 未整改
44 |  |  | 未建立企业事故隐患内部报告奖励制度和动火作业管理制度 |  | 未整改
45 |  |  | 企业主要负责人(法定代表人）王金长期不在岗，对企业现状不清楚 |  | 未整改
46 |  | 2025-06-12 | 未见3月份应急演练记录 | 桐城市同欣塑料贸易有限责任公司 | 已整改
47 |  | 2025-06-18 | 辅助用房有杂物 | 城市徐河加油点 | 已整改
48 |  |  | 未见5月、6月隐患排查表 |  | 已整改
49 |  |  | 未见教育培训、应急演练、日常隐患排查资料 | 桐城市范岗棋盘加油点 | 已整改
50 |  |  | 未见教育培训、应急演练、隐患排查资料 | 桐城市范岗新东加油点 | 已整改
51 |  | 6月23日 | 部分停用设备未悬挂停用牌 | 桐城市大力刷业有限公司 | 未整改
52 |  |  | 未能提供企业应急演练、教育培训、隐患排查记录 |  | 未整改
53 |  |  | 厂区内存在使用花线现象 |  | 未整改
54 |  |  | 车间内电源开关未装盒防护 |  | 未整改
55 |  |  | 注塑机等设备均未张贴操作规程，打磨机区域粉尘未及时清扫 |  | 未整改
56 |  |  | 全员安全生产责任制不全，未涵盖全员 | 桐城市长和电子有限公司 | 未整改
57 |  |  | 2025年度隐患排查记录、安全教育培训记录等不完善 |  | 未整改
58 |  |  | 未开展工贸企业三十条硬措施安全教育培训 |  | 未整改
59 |  |  | 消防器材配备不合理，数量不足，标注位置不明显，车间内窗台设置防盗窗 |  | 未整改
60 |  |  | 现场未张贴工贸企业三十条硬措施 |  | 未整改
61 |  | 6月24日 | 气瓶未设置防倾倒防护措施 | 安徽靖康建材有限公司 | 未整改
62 |  |  | 2025年安全教育培训、应急演练、有限空间等台账资料需完善 |  | 未整改
63 |  |  | 部分桶装原料未张贴技术标签 |  | 未整改
64 |  |  | 库房内无限高标识，部分货架损坏 |  | 未整改
65 |  |  | 生产车间内部分电气设备电源线套管防护不全，电风扇电源线破损存在有接头 |  | 未整改
66 |  |  | 配电房高压区域未上锁 |  | 未整改
67 |  |  | 有限空间危险因素告知卡风险辨识与实际不符 |  | 未整改
68 |  |  | 自制货梯不符合安全要求（应停止使用并更换符合要求的设备） |  | 未整改
69 |  | 6月25日 | 甲类仓库单一品种超量 | 桐城市东盛化工有限责任公司 | 已整改