## 9月
2025年9月份生产安全事故隐患排查治理情况统计表
序号 | 排查单位 | 排查日期 | 隐患内容 | 隐患地点 | 隐患整改情况 | 共排查企业/设施（家/处） |  | 隐患排查治理(条) |  |  |  | 其中：重大隐患排查治理（条） |  |  |  | 隐患整改率（%） |  | 备注
[8 empty] | 排查 |  | 整改 |  | 排查 |  | 整改
[6 empty] | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计
[6 empty] | 14 | 101 | 106 | 510 | 55 | 359 | 0 | 2 | 0 | 2 | 51.89% | 70.39%
1 | 应急局 | 9月2日 | 厂区安全警示标识老化或脱落，未定期进行更换 | 安徽顺驰电缆股份有限公司 | 未整改 | 14 | 101 | 106 | 510 | 55 | 359 | 0 | 2 | 0 | 2 | 51.89% | 70.39%
2 |  |  | 部分水池护栏高度不足，应予以加高 |  | 未整改
3 |  |  | 部分电气设备私拉乱接电线，部分电气插头松动 |  | 未整改
4 |  |  | 部分行车挂钩防脱装置损坏，部分吊带破损未及时更换。应加强货运吊运、搬运安全管理 |  | 未整改
5 |  |  | 部分机械设备防机械伤害措施不到位，应及时设置防护栏等安全措施 |  | 未整改
6 |  |  | 部分电缆圈地面摆放未设置安全栓 |  | 未整改
7 |  |  | 部分作业人员穿戴劳动防护用品不规范 |  | 未整改
8 |  |  | 完善企业《安全管理制度》、《安全生产责任制》、《安全操作规程》、《生产安全事故应急预案》、隐患排查和风险辨识、安全教育培训、应急演练、有限空间等安全管理资料 |  | 未整改
9 |  |  | 需完善2025年安全教育培训记录、隐患排查治理记录，应急演练、安全管理制度等台账资料 | 安庆市汇通汽车部件有限公司 | 未整改
10 |  |  | 现场部分区域电气线路不规范，私拉乱接电线 |  | 未整改
11 |  |  | 生产车间部分安全警示标识未张贴到位 |  | 未整改
12 |  |  | 部分燃气管道防静电措施不到。危化品使用场所防静电措施不到，危化库未设置静电释放装置 |  | 未整改
13 |  |  | 部分作业平台护栏不全。未有效落实三十条硬措施 |  | 未整改
14 |  |  | 应急物资配备不足 |  | 未整改
15 |  | 9月8日 | 需完善2025年安全教育培训、隐患排查治理记录、应急演练等台账资料 | 桐城市大拇指耐磨材料有限责任公司 | 已整改
16 |  |  | 配电盒下及铸造炉台上堆放杂物，需及时清理 |  | 已整改
17 |  |  | 熔炉冷却水开关无状态标识卡 |  | 已整改
18 |  |  | 炉台变配电柜护栏未及时关闭，无“当心触电”、“严禁进入”等标识 |  | 已整改
19 |  |  | 电动葫芦钢丝绳夹安装反向 |  | 已整改
20 |  |  | 铸造熔炼炉翻转未设置限位装置 |  | 已整改
21 |  |  | 配电盒存放眼镜等物品 |  | 已整改
22 |  |  | 铸造炉台后方斜梯未设置扶手 |  | 已整改
23 |  | 9月9日 | 需完善2025年安全教育培训、应急演练、隐患排查治理记录等台账资料 | 桐城市中欣包装有限公司 | 未整改
24 |  |  | 应建立企业事故隐患内部报告奖励制度和动火作业管理制度 |  | 未整改
25 |  |  | 未有效落实使用危险化学品专项治理要求进行自查自改，未有效学习《安徽省工贸企业危险化学品安全管理暂行规定》 |  | 未整改
26 |  |  | 配电柜前未铺设绝缘垫，绝缘三件套未定期检测 |  | 未整改
27 |  |  | 拖线板、电风扇电线存在接头破损的情况 |  | 未整改
28 |  |  | 液压升降平台已停用，需张贴停用牌和安全警示标识 |  | 未整改
29 |  |  | 冲压机、制塑机等设备未张贴安全操作规程和风险告知卡，冲压机旋转部位未设置防护罩 |  | 未整改
30 |  | 9月16日 | 完善2025年度隐患排查台账资料 | 安徽欧耐橡塑工业有限公司 | 未整改
31 |  |  | 多处行车吊具防脱扣装置缺失或失效 |  | 未整改
32 |  |  | 挤出机、水泵电机旋转部位未设置防护罩 |  | 未整改
33 |  |  | 车间部分管线未设置介质和流向标识 |  | 未整改
34 |  |  | 整芯带车间加料平台上料口临边防护不全 |  | 未整改
35 |  |  | 车间内多处移动电器装备（工业风扇、鼓风机等）电源线有接头 |  | 未整改
36 |  |  | 乙炔气瓶与氧气瓶安全距离不足，乙炔气瓶未设置防回火装置，氧气瓶连接气管使用铁丝捆扎 |  | 未整改
37 |  |  | 电焊机电源连接处无护罩，电源线有接头 |  | 未整改
38 |  |  | 部分停用设备设施未悬挂停用标识 |  | 未整改
39 |  |  | 织机挡车工未穿紧身工作服，行车工未戴安全帽 |  | 未整改
40 |  |  | 安全警示标识（防烫伤、防高坠等）设置不足 |  | 未整改
41 |  |  | 安全生产责任制未按新安全生产法进行修订，完善教育培训、隐患排查、应急演练等台账资料 | 安徽扬帆机械股份有限公司 | 未整改
42 |  |  | 工业气瓶使用不规范：无防倾倒措施、氧气瓶与乙炔气瓶安全距离不足、乙炔气瓶未设置防回火装置、部分气瓶连接软管使用铁皮捆扎、部分气管老化龟裂、一处乙炔气瓶压力表损坏 |  | 未整改
43 |  |  | 部分电焊机电源连接处无绝缘防护罩，部分电焊机外壳未接地或接地脱落 |  | 未整改
44 |  |  | 临时用电存在私拉乱接现象，拖地线路有接头，拖线板未设置漏电保护装置，工业风扇存在有接头现象 |  | 未整改
45 |  |  | 部分行车吊钩无防脱扣装置，吊带无吨位标识，部分吊带破损严重 |  | 未整改
46 |  |  | 危化品使用现场存在塑料抽子和铁质工具现象 |  | 未整改
47 |  |  | 激光切割机明火与乙炔气瓶、液氧罐安全距离不足 |  | 未整改
48 |  |  | 剪板机工作部位未设置防护罩 |  | 未整改
49 |  |  | 配电房未安装应急照明灯，绝缘三件套未定期检测 |  | 未整改
50 |  | 9月17日 | 应建立企业事故隐患内部报告奖励制度和动火作业管理制度 | 安徽九本装备科技有限公司 | 未整改
51 |  |  | 未张贴并有效落实工贸行业“三十条”硬措施 |  | 未整改
52 |  |  | 部分工业气瓶设置不规范，一处丙烷与氧气气瓶安全距离不足，一处丙烷气瓶气管连接处龟裂，激光切割明火与氧气罐安全距离不足 |  | 未整改
53 |  |  | 临时用电使用较多，不规范，拖地线路和鼓风机线路有接头，拖线板无漏电保护装置 |  | 未整改
54 |  |  | 部分行车吊钩防脱钩装置失效，部分吊带无吨位标识，破损严重 |  | 未整改
55 |  |  | 电焊机外壳未接地 |  | 未整改
56 |  |  | 配电房高压区域未上锁，未张贴安全警示标识 |  | 未整改
57 |  |  | 车间主配电柜裸露铜排无绝缘屏护 |  | 未整改
58 |  |  | 张贴酸洗线风险告知牌，做好洗眼器的维护保养 |  | 未整改
59 |  |  | 应完善2025年安全教育培训、应急演练、隐患排查治理记录等台账资料 |  | 未整改
60 |  |  | 厂区高压区域未设置防护栏等安全措施，未张贴安全警示标识 | 安徽军林新材料科技有限公司 | 未整改
61 |  |  | 生产车间和仓库货物堆垛不规范，现场摆放混乱 |  | 未整改
62 |  |  | 生产车间配电柜旁堆放杂物，现场使用花线 |  | 未整改
63 |  |  | 生产车间消防栓门损坏，灭火器配备不足，且未定期点检 |  | 未整改
64 |  |  | 生产车间吹膜机等设备皮带旋转部位未设置防护罩 |  | 未整改
65 |  |  | 需完善2025年安全教育培训、应急演练、隐患排查治理记录等台账资料 |  | 未整改
66 |  |  | 厂区需张贴“严禁烟火”等安全标识，货梯需张贴“严禁载人”等安全标识 |  | 未整改
67 |  |  | 生产车间拖线板未设置漏电保护装置，工业扇电源线有接头 |  | 未整改
68 |  |  | 未张贴并有效落实工贸企业“三十条””硬措施 |  | 未整改
69 |  |  | 未能提供年产460万件新材料包装制品项目安全设施“三同时”手续 |  | 未整改
70 |  | 9月18日 | 制袋车间裸露铜排未设置绝缘屏护 | 桐城市新奥实业有限公司 | 未整改
71 |  |  | 厂区未张贴并有效落实工贸企业“三十条”硬措施 |  | 未整改
72 |  |  | 化学品中间库风险告知卡缺少责任人及联系方式 |  | 未整改
73 |  |  | 制袋车间拖线板放置在塑料纸箱等可燃物上 |  | 未整改
74 |  |  | 制袋车间工业扇接线存在接头 |  | 未整改
75 |  |  | 1号车间楼梯口墙壁配电开关未装盒防护 |  | 未整改
76 |  |  | 需完善2025年安全教育培训、应急演练、隐患排查治理记录等台账资料 |  | 未整改
77 |  |  | 配电房缺少挡鼠板 |  | 未整改
78 |  |  | 厂区禁火不力，需张贴“严禁烟火”等安全标识 |  | 未整改
79 |  |  | 生产车间、仓库等区域灭火器数量配备不足，且未定期点检 | 桐城市伍创家居用品有限公司 | 未整改
80 |  |  | 配电房高压区域未上锁，配电柜前未设置应急灯和挡鼠板，绝缘三件套未有效检测 |  | 未整改
81 |  |  | 厂区缺少“严禁烟火”等安全标识，货梯缺少“严禁载人”等安全标识，其余安全标识均已老化不清 |  | 未整改
82 |  |  | 应完善2025年安全教育培训、应急演练、隐患排查治理记录、全员安全生产责任制等制度资料 |  | 未整改
83 |  |  | 生产车间工业扇电源线存在接头，墙壁配电开关缺少盒防护 |  | 未整改
84 |  |  | 裁剪车间液压升降平台门电联锁装置设置不规范，防护挡板不全 |  | 未整改
85 |  | 9月25日 | 配电房未张贴风险告知卡，配电柜前未铺设绝缘垫 | 安徽沃科美新材料有限公司 | 未整改
86 |  |  | 吹膜车间一台吹膜机停用未挂停用牌，一台吹膜机控制器电路系统缺失防护盖 |  | 未整改
87 |  |  | 厂区“严禁烟火”等安全警示标识老化模糊 |  | 未整改
88 |  |  | 需完善2025年安全教育培训记录和应急演练记录，未组织对《安徽省工贸企业危险化学品使用暂行规定》和《重大事故隐患判定标准》的学习 |  | 未整改
89 |  |  | 未建立企业事故隐患内部报告奖励制度和动火作业管理制度 |  | 未整改
90 |  |  | 车间私拉乱接电线现象严重，多处使用拖线板未设置漏保，部分工业扇电源线有接头 | 安徽叶世家木业有限公司 | 未整改
91 |  |  | 请对照《安庆市工贸企业使用危险化学品安全专项治理方案》进行自查自改 |  | 未整改
92 |  |  | 车间多处液压升降平台未设置防护措施，请立即进行整改，对缺少防护措施的升降平台停用并张贴警示标识，完善防护措施 |  | 未整改
93 |  |  | 需完善2025年安全教育培训记录、应急演练计划和记录、隐患排查治理记录、安全管理制度等台账资料 |  | 未整改
94 |  |  | 车间晾干房存在电加热管，请立即拆除 |  | 未整改
95 |  | 9月26日 | 无安全技术说明书、无现场处置方案、无消防砂等应急处置措施 | 安徽百世佳包装有限公司 | 未整改
96 |  |  | 私拉乱接电线且使用花线，部分开关插座损坏未及时修复。部分配电柜无当心触电安全警示标识。部分电气线路未穿管保护 |  | 未整改
97 |  |  | 车间内部分消火栓、灭火器被杂物遮挡。部分区域未配备灭火器、应急照明灯、安全出口指示灯 |  | 未整改
98 |  |  | 部分设备设施未设置安全操作规程，部分区域未设置安全风险点告知卡 |  | 未整改
99 |  |  | 危化品使用场所防静电措施不到位。部分危化品使用塑料抽子抽取，使用铁质工具开启 |  | 未整改
100 |  |  | 仓库内及仓库门口无限高、限宽、限速、严禁烟火安全警示标识 |  | 未整改
101 |  |  | 水处理设施变压器区域无“当心高压危险”安全警示标识，周边无护栏等物理隔离措施 |  | 未整改
102 |  |  | 落实三十条硬措施不到位，部分楼梯到护栏不到位，部分斜梯扶手设置不到位 |  | 未整改
103 |  |  | 电瓶叉车和电瓶车辆不用时停放在丙类生产车间内 |  | 未整改
104 |  |  | 未建立企业事故隐患内部报告奖励制度和动火作业管理制度 |  | 未整改
105 |  |  | 需完善2025年度安全教育培训、应急演练、隐患排查、有限空间管理等台账资料 |  | 未整改
106 |  | 9月30日 | 部分教育培训未按照教育培训计划开展，需进一步完善安全教育培训工作 | 桐城市金顺化工商贸有限公司 | 未整改