## 10月
2025年10月份生产安全事故隐患排查治理情况统计表
序号 | 排查单位 | 排查日期 | 隐患内容 | 隐患地点 | 隐患整改情况 | 共排查企业/设施（家/处） |  | 隐患排查治理(条) |  |  |  | 其中：重大隐患排查治理（条） |  |  |  | 隐患整改率（%） |  | 备注
[8 empty] | 排查 |  | 整改 |  | 排查 |  | 整改
[6 empty] | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计
[6 empty] | 25 | 126 | 111 | 621 | 124 | 483 | 1 | 3 | 1 | 3 | 111.7% | 77.78%
1 | 应急局 | 10月10日 | 需张贴并有效落实工贸行业“三十条”硬措施 | 安徽欧特重工股份有限公司 | 已整改 | 25 | 126 | 111 | 621 | 124 | 483 | 1 | 3 | 1 | 3 | 111.7% | 77.78%
2 |  |  | 未建立并有效落实企业事故隐患内部报告奖励制度和动火作业管理制度 |  | 已整改
3 |  |  | 乙炔气瓶存放区域周边堆放大量钢材，部分气瓶管道破裂未及时更换 |  | 已整改
4 |  |  | 自制照明灯具线路破损，部分区域私拉乱接电线 |  | 已整改
5 |  |  | 卷板机周边未设置安全警示标识、安全警示线 |  | 已整改
6 |  |  | 厂区禁火不力，地面有烟头，未设置禁火标识 |  | 已整改
7 |  |  | 危化品使用塑料容器盛装 |  | 已整改
8 |  |  | 厂区部分吊具钢丝绳老化破损 |  | 已整改
9 |  |  | 未能提供2025年安全教育培训、应急演练、隐患排查治理等台账资料 |  | 已整改
10 |  | 10月11日 | 车间“高处防坠落”、防止机械伤人”等安全警示标识缺失 | 安徽布袋王环保科技有限公司 | 未整改
11 |  |  | 纺织车间、制袋车间货物堆垛不规范，缺少限高标识 |  | 未整改
12 |  |  | 未张贴并有效落实工贸行业“三十条硬措施” |  | 未整改
13 |  |  | 纺织车间分切机等设备缺少安全操作规程和风险告知卡 |  | 未整改
14 |  |  | 配电房缺失安全警示标识和绝缘三件套（绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒） |  | 未整改
15 |  |  | 纺织车间楼梯扶手护栏损坏，存在安全隐患 |  | 未整改
16 |  |  | 需完善2025年安全教育培训、应急演练、隐患排查、安全管理制度等台账资料 |  | 未整改
17 |  | 10月14日 | 车间部分停用设备未张贴停用标识 | 安徽天仁生物材料有限公司 | 未整改
18 |  |  | 车间配电柜旁堆放杂物 |  | 未整改
19 |  |  | 车间搅拌机等部分设备未张贴安全操作规程 |  | 未整改
20 |  |  | 车间存在私搭乱接电源线的情况 |  | 未整改
21 |  |  | 车间货物堆垛不规范，需张贴限高标识 |  | 未整改
22 |  |  | 厂区未张贴并有效落实工贸行业三十条硬措施 |  | 未整改
23 |  |  | 未能提供2025年安全教育培训、应急演练、隐患排查治理等台账资料 |  | 未整改
24 |  | 2025-10-15 | 未见近期防雷防静电检测报告 | 安徽省高速石化有限公司桐城香铺加油西站 | 已整改
25 |  |  | 未见液位仪报警记录 |  | 已整改
26 |  |  | 未见防雷防静电检测报告 | 安徽省高速石化有限公司桐城香铺加油东站 | 已整改
27 |  |  | 未见液位仪报警记录 |  | 已整改
28 |  |  | 95＃汽油罐标识褪色 |  | 已整改
29 |  |  | 罐区内部线路无流向标识 |  | 已整改
30 |  | 2025-10-16 | 未见有效期内的防雷防静电检测报告 | 桐城市新店加油站 | 已整改
31 |  |  | 未见液位仪报警记录 |  | 已整改
32 |  |  | 95号油品罐区管道无流向标识 |  | 已整改
33 |  |  | 未见防雷防静电检测报告 | 桐城市沐颖加油站有限公司 | 已整改
34 |  |  | 罐区管道无流向标识 |  | 已整改
35 |  |  | 车间存在电源线私搭乱接现象 | 安徽义强塑料包装有限公司 | 未整改
36 |  |  | 车间，仓库的部分消防设施被遮挡 |  | 未整改
37 |  |  | 车间电梯门口缺乏安全警示标识 |  | 未整改
38 |  |  | 车间液压升降平台四周防护栏不完善，建议防护措施未完善前立即断电停止使用，并张贴停用等安全警示牌 |  | 未整改
39 |  |  | 需完善2025年安全教育培训、应急演练、隐患排查治理、安全管理制度等台账资料 |  | 未整改
40 |  |  | 车间三楼卷帘门前建议安装防护措施和警示标识 |  | 未整改
41 |  |  | 车间印刷机、制袋机等部分设备缺少安全操作规程和风险告知卡 |  | 未整改
42 |  |  | 完善危化品使用场所的防静电措施 |  | 未整改
43 |  |  | 厂区配电房门口风险告知卡老化不清 | 安徽玉龙节能科技有限公司 | 未整改
44 |  |  | 厂区未张贴并有效落实工贸行业三十条硬措施 |  | 未整改
45 |  |  | 车间电气线路不规范，工业扇电源线存在接头 |  | 未整改
46 |  |  | 车间高速分散机等设备未张贴安全操作规程和风险告知卡 |  | 未整改
47 |  |  | 需完善2025年安全教育培训、应急演练、隐患排查治理等台账资料 |  | 未整改
48 |  |  | 厂区灭火器数量配备不足，且未定期点检 |  | 未整改
49 |  |  | 未能提供2025年安全教育培训、应急演练、隐患排查治理、安全管理制度等台账资料 | 安徽玉达工具有限公司 | 未整改
50 |  |  | 配电房绝缘三件套未定期检测有效，风险告知卡破损，变压器四周未设置防护栏 |  | 未整改
51 |  |  | 厂区仓库液压升降平台防护门破损，需及时维修 |  | 未整改
52 |  |  | 未建立企业内部事故隐患报告奖励制度 |  | 未整改
53 |  |  | 厂区未张贴并有效落实工贸行业三十条硬措施 |  | 未整改
54 |  |  | 厂区即将开展施工改造，应与施工单位签订安全协议，若有危险作业应按要求进行危险作业审批，确保安全 |  | 未整改
55 |  | 10月17日 | 危险化学品暂存间和气体集中供应间防静电措施不到位，MSDS和现场处置方案未张贴到位，消防器材配备不足（灭火器、消防锹） | 安徽攀登重工股份有限公司 | 未整改
56 |  |  | 部分行车吊钩防脱钩装置损坏 |  | 未整改
57 |  |  | 部分区域安全警示标识张贴不到位 |  | 未整改
58 |  |  | 自制厂内机动车辆无安全带，倒车镜损坏 |  | 未整改
59 |  |  | 部分职工未按要求正确穿戴劳动防护用品 |  | 未整改
60 |  |  | 生产车间部分电气线路不规范，一处配电盒内空气开关脱落 |  | 未整改
61 |  |  | 落实三十条硬措施不到位 |  | 未整改
62 |  |  | 需完善2025年安全教育培训、应急演练、隐患排查治理，安全管理制度等台账资料 |  | 未整改
63 |  | 10月20日 | 砂轮机防护罩一处遮盖面不全 | 安徽金光机械集团股份有限公司 | 未整改
64 |  |  | 部分移动电气设备电源插座不牢固，接触不良 |  | 未整改
65 |  |  | 部分配电柜上摆放无关杂物 |  | 未整改
66 |  |  | 生产设备安全风险点告知卡张贴位置离风险岗位较远 |  | 未整改
67 |  |  | 完善安全教育培训内容，应体现培训学时等内容，增强一线职工教育培训内容的针对性 |  | 未整改
68 |  | 2025-10-21 | 查受限空间作业票（编号SX2025074）作业时间为下午3时至7时，气体分析时间为下午2时50分，未履行2h记录一次的要求 | 桐城市永兴化工有限公司 | 已整改
69 |  |  | 查受限空间作业票SX20250702与SX20250704，其可燃气体分析合格标准不一致 |  | 已整改
70 |  |  | 现场控制室GDS中甲醛报警仪一级报警值为40ppm，二级报警值为100ppm,不符合规范要求 |  | 已整改
71 |  |  | 甲类罐区甲醇储罐根部切断阀防爆挠性连接管脱落 |  | 已整改
72 |  |  | 现场厂区入口处视频监控故障 |  | 已整改
73 |  |  | 甲类罐区甲醛计量罐蒸汽管线脱落 |  | 已整改
74 |  |  | 岗位安全操作规程应按（AQ/T3034-2022)的要求进一步细化，如工艺控制指标、报警值、联锁值等 |  | 已整改
75 |  | 2025-10-22 | 应急演练记录不规范 | 桐城市润发涂料有限公司 | 已整改
76 |  |  | 教育培训台账未体现学时 |  | 已整改
77 |  |  | 隐患排查只涉及管理层面，未见设备设施隐患排查情况 | 中国石油天然气股份有限公司安徽安庆销售分公司桐城范岗加油站 | 已整改
78 |  |  | 卸油口未上锁 |  | 已整改
79 |  |  | 无液位报警记录 |  | 已整改
80 |  |  | 罐区静电释放装置故障 |  | 已整改
81 |  |  | 2025年度教育培训记录不规范 | 桐城市宏达工贸有限公司 | 已整改
82 |  |  | 溶剂盛装桶静电导出措施设置不规范 | 桐城市福润包装材料有限公司 | 未整改
83 |  |  | 部分电气线路敷设不规范，拖线板未设置漏电保护装置 |  | 未整改
84 |  |  | 移动电气设备（工业扇）电源线有接头 |  | 未整改
85 |  |  | 安全警示标志设置不足 |  | 未整改
86 |  |  | 完善教育培训，应急演练等台账资料 |  | 未整改
87 |  |  | 现场管理不到位，部分消防栓、电气盒前堆放货物遮挡，一处电气盒内放置可燃杂物 | 安徽旺来无纺布有限公司 | 未整改
88 |  |  | 部分电气线路敷设不规范，拖线板未设置漏电保护装置，车间电气柜主柜裸露铜排无绝缘屏护，部分设备电源线未穿管防护 |  | 未整改
89 |  |  | 车间仓库部分灯光疏散指示标志损坏 |  | 未整改
90 |  |  | 电动葫芦吊带破损，无吨位标识 |  | 未整改
91 |  |  | 配电房电缆沟无盖板，未安装应急照明灯，电气柜前未铺设绝缘垫，未见电工绝缘三件套（绝缘靴，绝缘手套，绝缘杆）并检测 |  | 未整改
92 |  |  | 安全警示标识设置不全 |  | 未整改
93 |  |  | 未见动火作业管理制度及内部隐患报告奖励机制，未张贴三十条硬措施 |  | 未整改
94 |  |  | 未提供2025年度教育培训、隐患排查、应急演练等台账资料 |  | 未整改
95 |  | 10月23日 | 完善2025年度安全教育培训、应急演练等台账资料 | 桐城市顺成制衣有限公司 | 未整改
96 |  |  | 生物质锅炉缺失风险告知卡、岗位操作规程 |  | 未整改
97 |  |  | 未张贴工贸行业“三十条”硬措施 |  | 未整改
98 |  |  | 货梯缺失“严禁载人”限重等安全警示标识 |  | 未整改
99 |  | 10月28日 | 厂区配电房未设置挡鼠板，绝缘靴不符合要求 | 安徽中土会展有限公司 | 未整改
100 |  |  | 厂区灭火器未及时定期点检 |  | 未整改
101 |  |  | 丙烷和氧气气瓶安全距离不足 |  | 未整改
102 |  |  | 生产车间砂轮机未张贴安全操作规程和风险告知卡，未配备必要防护措施 |  | 未整改
103 |  |  | 需完善2025年安全教育培训记录、隐患排查记录、全员安全生产责任制等台账资料 |  | 未整改
104 |  | 10月30日 | 可燃气体报警器损坏 | 桐城市龙洋油墨有限公司 | 已整改
105 |  | 2025-10-31 | 配电房绝缘胶靴和绝缘手套未见检测报告 | 桐城市正东油墨有限公司 | 已整改
106 |  |  | 请企业按照要求，开展“10.27”事故警示教育 | 桐城市化工建材有限责任公司 | 已整改
107 |  |  | 丙类车间有杂物 |  | 已整改
108 |  |  | 请企业按照要求，开展“10.27”有限空间事故警示教育 | 桐城市红梅油墨化工有限公司 | 已整改
109 |  |  | 请企业按照要求，开展“10.27”有限空间事故警示教育 | 桐城市博宇化工有限公司 | 已整改
110 |  |  | 甲类厂房有易燃杂物 |  | 已整改
111 |  |  | UPS电源充放电记录没有定期更新 |  | 已整改